## возмещение потерь ээ на лэп
Линия | Марка провода | Rл, Ом | Р, МВт | Иэ(л), млн. руб
[5 empty] | P^2 | U | cos ф | U*cоs ф | (U*cоs ф)^2 | Tmax | t | β
ИП1-Н4 | AC-70/11 | 5.564 | 11.03 | 2.5355 | 121.6609 | 61.41 | 0.917 | 56.313 | 3171.1506 | 5170 | 3599.3176 | 0.0033
ИП4-Н4 | AC-70/11 | 6.848 | 8.97 | 2.4747 | 80.4609 | 56.08 | 0.917 | 51.4254 | 2644.5677 | 5170 | 3599.3176 | 0.0033
ИП4-Н3 | AC-150/24 | 1.1484 | 47.9 | 5.1511 | 2294.41 | 85.002 | 0.917 | 77.9468 | 6075.7089 | 5170 | 3599.3176 | 0.0033
Н3-Н2 | AC-150/24 | 2.97 | 22.9 | 3.1358 | 524.41 | 83.76 | 0.917 | 76.8079 | 5899.4566 | 5170 | 3599.3176 | 0.0033
Н6-Н2 | AC-150/24 | 1.485 | 18.02 | 1.3992 | 324.7204 | 69.77 | 0.917 | 63.9791 | 4093.324 | 5170 | 3599.3176 | 0.0033
ИП2-Н6 | AC-150/24 | 1.8216 | 53.02 | 7.3414 | 2811.1204 | 99.26 | 0.917 | 91.0214 | 8284.8989 | 5170 | 3599.3176 | 0.0033
ИП2-Н5 | AC-95/16 | 1.7748 | 13.54 | 1.2449 | 183.3316 | 60.76 | 0.917 | 55.7169 | 3104.3752 | 5170 | 3599.3176 | 0.0033
ИП3-Н5 | AC-70/11 | 2.6964 | 12.46 | 1.6591 | 155.2516 | 59.7 | 0.917 | 54.7449 | 2997.0041 | 5170 | 3599.3176 | 0.0033
ИП3-Н1 | AC-150/19 | 0.594 | 27.1 | 1.5953 | 734.41 | 62.15 | 0.917 | 56.9916 | 3248.0368 | 5170 | 3599.3176 | 0.0033
ИП1-Н1 | AC-70/11 | 12.156 | 2.87 | 1.2603 | 8.2369 | 33.5 | 0.917 | 30.7195 | 943.6877 | 5170 | 3599.3176 | 0.0033
Итого |  |  |  | 27.7973

## возмещение потерь ээ на пс
№ ПС | Тип трансформатора | ΔРк, МВт | ΔРх, МВт | Кз | Иэ(п), млн. руб | Рн, МВт | Sн, МВА
[8 empty] | Кз^2 | cos ф | t | β
1 | ТРДН-25000/110 | 0.12 | 0.027 | 0.65431 | 1.8661 | 30 | 25 | 0.42812 | 0.917 | 3599.32 | 0.0033
2 | ТРДН-40000/110 | 0.172 | 0.036 | 0.55889 | 2.4004 | 41 | 40 | 0.31236 | 0.917 | 3599.32 | 0.0033
3 | ТРДН-25000/110 | 0.12 | 0.03 | 0.54526 | 1.9464 | 25 | 25 | 0.2973 | 0.917 | 3599.32 | 0.0033
4 | ТДН-16000/110 | 0.085 | 0.019 | 0.68157 | 1.333 | 20 | 16 | 0.46454 | 0.917 | 3599.32 | 0.0033
5 | ТРДН-25000/110 | 0.12 | 0.03 | 0.56707 | 1.9636 | 26 | 25 | 0.32156 | 0.917 | 3599.32 | 0.0033
6 | ТРДН-25000/110 | 0.12 | 0.03 | 0.76336 | 2.1498 | 35 | 25 | 0.58272 | 0.917 | 3599.32 | 0.0033
Итого |  |  |  |  | 11.6594
Кз=
№ ПС | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Рн, МВт
Sж.тр, МВА | 21.26 | 29.06 | 17.72 | 14.17 | 18.42 | 24.81
Марка | ТРДН-25000/110 | ТРДН-40000/110 | ТРДН-25000/110 | ТДН-16000/110 | ТРДН-25000/110 | ТРДН-25000/110
трансформатора
Исполнение | 115/10,5 | 115/10,5 | 115/10,5 | 115/10,5 | 115/10,5 | 115/10,5
Sн, МВА
Uк, % | 10,510,5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
ΔРк, кВт | 120 | 172 | 120 | 85 | 120 | 120
ΔРх, кВт | 27 | 36 | 30 | 19 | 30 | 30
Iхх, % | 0.7 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Rт, Ом | 2.54 | 1.4 | 2.5 | 4.38 | 2.5 | 2.5
Хт, Ом | 55.9 | 34.7 | 55.5 | 86.7 | 55.5 | 55.5
ΔQ, кВАр | 175 | 260 | 175 | 112 | 175 | 175
Gт, мкСм
Вт, мкСм

## BCR(рентабельность)
Год | kd | NCF, млн. руб | NCF·kd | NPV, | BCR
млн. руб
1 | 0.93 | 384.57 | 357.6501 | 3463.7402 | 8.7765
2 | 0.865 |  | 332.6531
3 | 0.8 |  | 307.656
4 | 0.75 |  | 288.4275
5 | 0.7 |  | 269.199
6 | 0.65 |  | 249.9705
7 | 0.6 |  | 230.742
8 | 0.56 |  | 215.3592
9 | 0.52 |  | 199.9764
10 | 0.48 |  | 184.5936
11 | 0.45 |  | 173.0565
12 | 0.42 |  | 161.5194
13 | 0.39 |  | 149.9823
14 | 0.36 |  | 138.4452
15 | 0.34 |  | 130.7538
16 | 0.31 |  | 119.2167
17 | 0.29 |  | 111.5253
18 | 0.27 |  | 103.8339
19 | 0.25 |  | 96.1425
20 | 0.23 |  | 88.4511
Итого |  |  | 3909.1541
IC | 445.4139 |  |  |  |  | NPV = – IC

## q (норма доходности)
степень |  | (q)% дисконт. | kdi коэф. дисконт. |  | года
-1 | 1 | 0.864 | 0.53648 | kd1 | 2025 | Год | kd | NCF, млн. руб | NCF·kd | NPV, | BCR
-2 | 1 | 0.864 | 0.28781 | kd2 | 2026 |  |  |  |  | млн. руб
-3 | 1 | 0.864 | 0.15441 | kd3 | 2027 | 1 | 0.53648 | 384.57 | 206.3144 | -0.31147 | 0.9993
-4 | 1 | 0.864 | 0.082835 | kd4 | 2028 | 2 | 0.28781 |  | 110.6837
-5 | 1 | 0.864 | 0.04444 | kd5 | 2029 | 3 | 0.15441 |  | 59.3797
-6 | 1 | 0.864 | 0.023841 | kd6 | 2030 | 4 | 0.082835 |  | 31.856
-7 | 1 | 0.864 | 0.01279 | kd7 | 2031 | 5 | 0.04444 |  | 17.0901
-8 | 1 | 0.864 | 0.0068617 | kd8 | 2032 | 6 | 0.023841 |  | 9.1685
-9 | 1 | 0.864 | 0.0036812 | kd9 | 2033 | 7 | 0.01279 |  | 4.9187
-10 | 1 | 0.864 | 0.0019749 | kd10 | 2034 | 8 | 0.0068617 |  | 2.6388
-11 | 1 | 0.864 | 0.0010595 | kd11 | 2035 | 9 | 0.0036812 |  | 1.4157
-12 | 1 | 0.864 | 0.00056839 | kd12 | 2036 | 10 | 0.0019749 |  | 0.75948
-13 | 1 | 0.864 | 0.00030493 | kd13 | 2037 | 11 | 0.0010595 |  | 0.40745
-14 | 1 | 0.864 | 0.00016359 | kd14 | 2038 | 12 | 0.00056839 |  | 0.21859
-15 | 1 | 0.864 | 8.7763e-05 | kd15 | 2039 | 13 | 0.00030493 |  | 0.11727
-16 | 1 | 0.864 | 4.7083e-05 | kd16 | 2040 | 14 | 0.00016359 |  | 0.062912
-17 | 1 | 0.864 | 2.5259e-05 | kd17 | 2041 | 15 | 8.7763e-05 |  | 0.033751
-18 | 1 | 0.864 | 1.3551e-05 | kd18 | 2042 | 16 | 4.7083e-05 |  | 0.018107
-19 | 1 | 0.864 | 7.2699e-06 | kd19 | 2043 | 17 | 2.5259e-05 |  | 0.0097139
-20 | 1 | 0.864 | 3.9002e-06 | kd20 | 2044 | 18 | 1.3551e-05 |  | 0.0052113
[6 empty] | 19 | 7.2699e-06 |  | 0.0027958
[6 empty] | 20 | 3.9002e-06 |  | 0.0014999
[6 empty] | Итого |  |  | 445.1024
[6 empty] | IC | 445.4139

## срок окупаемости
Годы
| IC динам. | NCF | kd | NPV
1 | -445.4139 | 384.57 | 0.93 | -56.5848
2 | -56.5848 |  | 0.865 | 283.7072
3 | 283.7072 |  | 0.8 | 534.6217
4 | 534.6217 |  | 0.75 | 689.3938
5 | 689.3938 |  | 0.7 | 751.7747
6 | 751.7747 |  | 0.65 | 738.624
7 | 738.624 |  | 0.6 | 673.9164
8 | 673.9164 |  | 0.56 | 592.7524
9 | 592.7524 |  | 0.52 | 508.2076
10 | 508.2076 |  | 0.48 | 428.5333
11 | 428.5333 |  | 0.45 | 365.8965
12 | 365.8965 |  | 0.42 | 315.1959
13 | 315.1959 |  | 0.39 | 272.9087
14 | 272.9087 |  | 0.36 | 236.6923
15 | 236.6923 |  | 0.34 | 211.2292
16 | 211.2292 |  | 0.31 | 184.6978
17 | 184.6978 |  | 0.29 | 165.0876
18 | 165.0876 |  | 0.27 | 148.4076
19 | 148.4076 |  | 0.25 | 133.2444
20 | 133.2444 |  | 0.23 | 119.0973
IC | 445.4139
срок окупаемости | 1.57 |  | NPV= –ICi)· = 0
года
Note on B26: Иксанова Регина: IC/НА ПЕРВОЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ NPV